## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
CŠOD
Frankopanska 9, 1000 LJUBLJANA
OBJEKT:
PRENOVA KUHINJE V DOMU KRANJSKA GORA
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
I. | OGREVANJE | 0
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
III. | PLIN | 0
IV."A" | PREZRAČEVANJE KUHINJE - VARIANTA "A" | 0
IV."B" | PREZRAČEVANJE KUHINJE - VARIANTA "B" | 0
| SKUPAJ - po Varianti "A": | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV - po Varianti "A": | 0
| SKUPAJ - po Varianti "B": | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV - po Varianti "B": | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## OGREVANJE
I. | OGREVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
DEMONTAŽA
1 | Praznjenje radiatorskega sistema. Demontaža obstoječega cevnega razvoda do dveh radiatorjev v kuhinji. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 2 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev cevi ogrevalnega sistema, ki potekajo skozi kuhinjo iz skladišča proti jedilnici. Kompletno s trajnim zaprtjem odrezanih cevi. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 8 |  | 0
3 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material. | kpl | 1 |  | 0
4 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega
| naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja. | % | 5 |  | 0
NOV PRIKLOP V JEDILNICI
1 | Izvedba priklopa na obstoječ cevni sistem v zadnjem
| hodniku. | pvš. | 1 |  | 0
2 | Linijski regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in komisioniranje ogrevalnih sistemov. Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza npr. OVENTROP tip VTR.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža bakrenih cevi za dvocevni sistem ogrevanja. Namenjene so za trdo spajkanje vključno z materialom za spajanje na obstoječe jeklene cevi v tleh jedilnice in s pritrdilnim materialom:
| Cu 42×1,5 | m | 18 |  | 0
4 | Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi). Debelina: 16÷25 mm Dobava in montaža:
Ustreza npr. ARMACEL:
| tip: AF-4 48 (DN 40) | m | 16 |  | 0
NOV PRIKLOP - TRI VERTIKALE V KUHINJI
5 | Izvedba priklopa na obstoječ cevni sistem v zadnjem hodniku. | kpl | 1 |  | 0
6 | Linijski regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje in komisioniranje ogrevalnih sistemov. Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza npr. OVENTROP tip VTR.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža bakrenih cevi za dvocevni sistem ogrevanja. Namenjene so za trdo spajkanje vključno z materialom za spajanje na obstoječe jeklene cevi v prvem nadstropju nad kuhinjo. Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| Cu 28×1,5 | m | 12 |  | 0
| Cu 22×1 | m | 18 |  | 0
8 | Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, (odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi). Debelina: 16÷25 mm Dobava in montaža:
Ustreza npr. ARMACEL:
| tip: AF-3 35 (DN 25) | m | 12 |  | 0
| tip: AF-3 28 (DN 20) | m | 18 |  | 0
9 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, prirobnice...) | pvš. | 1 |  | 0
10 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material. | kpl | 1 |  | 0
11 | Hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode. | kpl | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja. | % | 5 |  | 0

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VODOVOD - KUHINJA
1 | Demontaža in odstranitev vidnih cevi sanitarne vode (topla sanitarna voda in cirkulacija), ki potekajo pod stropom kuhinje in vstopajo v objekt v steno. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 8 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev cevi sanitarne vode, ki trenutno potekajo nevidno v tleh in stenah kuhinje. Kompletno s trajnim zaprtjem odrezanih cevi. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 12 |  | 0
3 | Izvedba novega priklopa na obstoječ cevni sistem za
| sanitarno vodo v zadnjem hodniku. | ur | 6 |  | 0
4 | Izvedba novega - podometnega priklopa cevi za toplo sanitarno vodo in cirkulacijo, ki so bile odstranjene pod stropom kuhinje in so vstopale v objekt.
| sanitarno vodo v zadnjem hodniku. | ur | 6 |  | 0
5 | Srednje težka pocinkana navojna cev za izvedbo priklopa na obstoječ sistem za sanitarno vodo - do vstopa v kuhinjo ter za priklope tehnološke opreme v kuhinji, ki zahteva priklop iz tal. Cev je izdelana po DIN2440, za pitno vodo, iz materiala St 33. Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | m | 6 |  | 0
| DN15 | m | 3 |  | 0
6 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100 ˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 20 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 30 |  | 0
| 32 x 4,4 debelina izolacije 13mm | m | 40 |  | 0
7 | MS navojna krogelna pipa za priklop tehnološke opreme (glej projekt tehnologije), skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 5 |  | 0
8 | Kotni ventili za priklop tehnološke opreme (pomivalna korita
| in umivalniki), skupaj s tesnilnim materialom. | kos | 10 |  | 0
VODOVOD - GARDEROBA
9 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100 ˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU Rautitan flex
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 12 |  | 0
ali enakovredni.
10 | Izdelava različnih priklopov na sanitarno opremo, izdelava utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo
| vodovoda. | ur | 8 |  | 0
11 | Izvedba hiperkloracije - dezinfekcije celotnega vodovoda - po
| končanju vseh del. | pvš. | 1 |  | 0
12 | Ostali inštalacijski material (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni
| material, prirobnice...), potreben za izvedbo vodovoda. | pvš. | 1 |  | 0
KANALIZACIJA - KUHINJA
1 | PP odtočna cev skupaj z gumijastimi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi.
| f 50 | m | 22 |  | 0
| f 75 | m | 3 |  | 0
| f 110 | m | 12 |  | 0
2 | Izvedba priklopa tehnoloških elementov v kuhinji po projektu tehnologije. Vključno z izdelavo različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo
| kanalizacije. | ur | 8 |  | 0
KANALIZACIJA - GARDEROBA
3 | PP odtočna cev skupaj z gumijastimi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi.
| f 50 | m | 6 |  | 0
| f 110 | m | 3 |  | 0
4 | Izvedba priklopa sanitarnih elementov na novo kanalizacijo (razen WC školjke) vključno z izdelavo različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo
| kanalizacije. | ur | 4 |  | 0
5 | Izvedba priklopa WC školjke na obstoječo kanalizacijo vključno z izdelavo različnih utorov, odprtin in ostala
| gradbena dela v zvezi z inštalacijo kanalizacije. | ur | 12 |  | 0
6 | Ostali inštalacijski material (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni
| material, prirobnice...), potreben za izvedbo kanalizacije. | pvš. | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega
| naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja. | % | 5 |  | 0
KANALIZACIJA - ZUNANJA
1 | Označitev cevovoda in lokacije lovilnika maščob. | pvš. | 1 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka in jame za postavitev lovilnika maščob. Odkop v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,5 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na
| gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa). | m3 | 4 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka in jame v ravnini ali vzdolžnih naklonih
| pri normalnih pogojih v vseh kategorijah. | m2 | 2 |  | 0
4 | Izdelava peščene posteljice in ponovnega zasipa z 2x
| sejanim peskom. | m3 | 0.5 |  | 0
5 | Vgradnja in priklop lovilnika maščob po navodilih proizvajalca. Vključno z vsem potrebnim montažnim in priključnim materialom ter ožičenjem s sistemom za signalizacijo nivoja.
Skupni volumen 600 litrov.
Kompletno s senzorjem nivoja.
Ustreza npr. Zagožen:
| Tip: AQUAoil S2P GR - pokončni | kpl | 1 |  | 0
6 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo za polaganje v zemljo (PVC).
| Ø110 | m | 10 |  | 0
7 | Izvedba by-passa obstoječe kanalizacije mimo lovilnika
| maščob. | ur | 6 |  | 0
8 | Izvedba priklopa lovilnika maščob na obstoječo
| kanalizacijo. | ur | 2 |  | 0
9 | Zasipanje lovilnika maščob glede na
specifikacije proizvajalca ter zasipanje vseh preostalih
| jarkov, ki so potrebni za izvedbo zunanje kanalizacije. | m3 | 2 |  | 0
10 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega poleg jarka in jame za lovilnik maščob z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno
| deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov. | m3 | 2 |  | 0
11 | Planiranje in čiščenje terena v širini 2,5 m. | m2 | 6 |  | 0
12 | Ostali inštalacijski material (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni
| material, prirobnice...), potreben za izvedbo kanalizacije. | pvš. | 1 |  | 0
13 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega
| naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja. | % | 5 |  | 0
SANITARNA OPREMA - GARDEROBA
1 | Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Določi investitor oziroma arhitekt! | kos | 1 |  | 0
2 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko kovinske izvedbe
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 500 x1200 mm
projektirana rešitev:
| GEBERIT tip DUOFIX | kos | 1 |  | 0
ali odgovarjajoče
3 | Kompleten umivalnik, s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
| (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kpl. | 2 |  | 0
4 | Tuš kad: Dobava in montaža kompletne kopalne kadi pravokotne oblike, sestavljene iz: - kad iz sanitarnega akrila - podkonstrukcija za prostostoječo postavitev in dekorativno oblogo - kompletno s sifonom - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
dimenzije 800x800
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kpl. | 1 |  | 0
5 | Tuš vrata: Dobava in montaža drsnih vrat za tuš kabino - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
dimenzije 800x800
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kpl. | 1 |  | 0
6 | Zidna armatura za prho sestavljena iz: - podmetni set za priključek tuš armature, - nadometna tuš armatura s enoročno ročko, - podometni tuš, - tuš priključek, - cev za prho, - držalo za prho, - tuš prha - komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kpl. | 1 |  | 0
OSTALO
1 | Dobava in montaža proti-povratnega ventila med bojlerjem in polnilno pipo sistema v kotlovnici.
| Kompletno s tesnilnim materialom. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža magentnega filtra za varovanje črpalke pred zasičenjem s feromagnetnim delci. Kompletno s
| pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl. | 1 |  | 0

## PLIN
III. | PLIN |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava in montaža jeklene cevi po EN 10216.
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, minizirana.
Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter
varilnim materialom.
| tip: DN 20 (26,9×2,3) | m | 12 |  | 0
2 | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi,
sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi
vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU
in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne
palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo
| v zid ali beton. | pvš. | 1 |  | 0
3 | Plinski termični varnostno zaporni ventil (DIN 3586),
odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem.
Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.: TECO
| tip: TAS - DN 20 | kpl. | 3 |  | 0
4 | Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in
zaporno ročico. Kompletno s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kpl. | 1 |  | 0
5 | Plinski varnostni krmilnik za velike kuhinje, s stikalom (vklop - izklop), signalizacijo napake in alarmom.
npr.: KROM SCHRODER
| tip: SK 41 AM | kos | 1 |  | 0
6 | Plinski magnetni ventil, z navojnima priključkoma,
kompletno z elektromagnetnim pogonom.
npr.: KROM SCHRODER
| tip: VG 20 R02 DN 20 (pmax=200 mbar) | kos | 1 |  | 0
7 | Tlačno stikalo (presostat) za ventilacijski kanal.
Komplet z veznimi cevkami.
npr.: KROM SCHRODER
| tip: DL 3A | kos | 1 |  | 0
8 | Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega
| materiala. | ur | 2 |  | 0
9 | Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala.
Dobava in montaža:
| tip: RAL 1021 - rumena | ur | 1 |  | 0
10 | Tlačni preizkus notanje plinske instalacije, skladno z
| DWGV G 459. | pvš |  |  | 0
11 | Ostali inštalacijski material (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni
| material, prirobnice...), potreben za izvedbo plinovoda. | pvš. | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega
| naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja. | % | 5 |  | 0

## PREZRAČEVANJE KUHINJE - "A"
IV. | PREZRAČEVANJE KUHINJE - VARIANTA "A" |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječe kuhinjske nape ter kompletnega obstoječega kanalskega razvoda ter ventilatorja. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 6 |  | 0
2 | Dobava in montaža kuhinjske odvodne nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine. Obešanje na strop ter priklop na prezračevalni sistem. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izvesti tudi varovanje kuhinjske nape proti nihanju s togim vpetjem zračnih kanalov.
Tlorisne dimenzije nape:
| 2200×2500 mm | kpl. | 1 |  | 0
3 | Odvodni strešni ventilator z vertikalnim izpihom, temperaturno odporen do 120°C, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine (s tečaji za čiščenje rotorja), ventilatorski rotor, elektromotor izoliran.
Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter strešno obrobo, sidranjem na streho (veter in sneg) in izdelavo snežne zaščite, ki bo preprečevala mehanske obremenitve zaradi snega.
npr.: SYSTEMAIR
tip: DVN 450EC
Q = 4.000 m3/h
dp = 210 Pa
I= 4,86 A
Pel= 1,176 kW (230 V)
A×B×H = 900×900×675 mm
| Priključek: Ø440 mm | kpl. | 1 |  | 0
4 | Regulacijska žaluzija iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okvir s prirobičnima priključkoma, regulacijske žaluzije, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
motorni pogon (24 V).
npr.: LINDAB
| tip: RŽ-1A/3/B1 - 500×300 mm | kpl. | 1 |  | 0
| tip: RŽ-1A/3/B1 - 300×150 mm | kpl. | 1 |  | 0
5 | Krmilnik hitrosti ventilatorja (0-10 Vdc) - lahko istega proizvajalca, kot ventilator. Z možnostnjo vgradnje v krmilno-nadzorni panel. Kompletno z ožičenjem do ventilatorja
| na strehi. | kos | 1 |  | 0
6 | Krmilno-nadzorni panel, ki omogoča izmenično preklapljanje med žaluzijama ter ročno izbiro pretoka ventilatorja (4.000 m3/h, ko deluje napa in 700 m3/h, ko deluje le odvod od pranja posode). Vključno z ožičenjem in navodili za
| uporabo, servisiranje in zagon. | kpl. | 1 |  | 0
7 | Pravokotna kanalska trasa 500×300 mm. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, ...). Izvedba skladno s
| standardom SIST EN 1507: tesnost razred C. | kg | 385 |  | 0
8 | Pravokotna kanalska trasa 300×150 mm. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, ...). Izvedba skladno s
| standardom SIST EN 1507: tesnost razred C. | kg | 62 |  | 0
9 | INOX obloga med napo in ravnim stropom izdelane na osnovi opravljenih izmer na objektu. Višina obloge do cca.
| 500 mm. Kompletno z drobnim pritrdilnim materialom. | kpl. | 1 |  | 0
10 | Izolacija za kanale zunaj iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,039 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
npr.: KNAUF FIREtek BD 908 Alu
| tip: d=60 mm | m2 | 14 |  | 0
11 | Zaščita izoliranih kanalov z aluminijasto pločevino vodenih
vidno po okolici, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: b = 1,0 mm | m2 | 14 |  | 0
12 | Parozaporna izolacija kanalov za notranje prostore iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
npr.: ARMACELL
| tip: AF-13 (b= 13,0 mm) | m2 | 13 |  | 0
13 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka 500×200 mm. Kompletno s pritrdilnim okvirjem in žaluzijami za nastavitev pretoka. Vključno s tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| AD-11-CM-D-500-200 - Lindab | kpl | 1 |  | 0
14 | Požarna loputa, pravokotne izvedbe, s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 70 °C, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, L=325 mm, skupaj z materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje.
Npr. LINDAB
| WK25 500×300 | kpl. | 1 |  | 0
| WK25 300×150 | kpl. | 1 |  | 0
15 | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim
| in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
16 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne
| nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | pvš. | 1 |  | 0
17 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni
| zajeti tudi gradbeni material. | ur | 16 |  | 0
18 | Ostali nepredvideni material za izvedbo prezračevanja. | pvš. | 1 |  | 0

## PREZRAČEVANJE KUHINJE - "B"
IV. | PREZRAČEVANJE KUHINJE - VARIANTA "B" |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječe kuhinjske nape ter kompletnega obstoječega kanalskega razvoda ter ventilatorja. Kompletno z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvozom na deponijo odpadnega materiala.
| Demontaža in odvoz | ur | 6 |  | 0
2 | Dobava in montaža kuhinjske odvodne nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine. Obešanje na strop ter priklop na prezračevalni sistem. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izvesti tudi varovanje kuhinjske nape proti nihanju s togim vpetjem zračnih kanalov.
Tlorisne dimenzije nape:
| 2200×2500 mm | kpl. | 1 |  | 0
3 | Odvodni izolirani kanalski ventilator s prostotekočim rotorjem, temperaturno odporen do 120°C, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine (s tečaji za čiščenje rotorja), ventilatorski rotor, elektromotor izoliran.
Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vgradnjo zidno nišo opuščenega dimnika.
npr.: SYSTEMAIR
tip: MUB/T-S 042 450EC-K
Q = 4.000 m3/h
dp = 210 Pa
I= 5,00 A
Pel= 1,219 kW (230 V)
A×B×L = 670×670×845 mm
| Priključek: 590×590 mm | kpl. | 1 |  | 0
4 | Odvodni cevni ventilator, temperaturno odporen do 70°C, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz PP plastike.
Kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vgradnjo pod strop hodnika.
npr.: SYSTEMAIR
RVK 250E2-L sileo
Q = 700 m3/h
I= 0,7 A
Pel= 159 W (230 V)
A×ØB = 229×341 mm
| Priključek: Ø250 mm | kpl. | 1 |  | 0
5 | Brezstopenjski regulator vrtljajev za kanalski ventilator na hodniku za nastavitev pretoka (700 m3/h).
Kompletno s pritrdilnim materialom.
npr.: SYSTEMAIR
| tip: REE | kpl. | 1 |  | 0
4 | Regulacijska žaluzija iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okvir s prirobičnima priključkoma, regulacijske žaluzije, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
motorni pogon (24 V).
npr.: LINDAB
| tip: RŽ-1A/3/B1 - 500×300 mm | kpl. | 1 |  | 0
| tip: RŽ-1A/3/B1 - 300×150 mm | kpl. | 1 |  | 0
6 | Krmilnik hitrosti ventilatorja (0-10 Vdc) - lahko istega proizvajalca, kot ventilator. Z možnostnjo vgradnje v krmilno-nadzorni panel. Kompletno z ožičenjem do ventilatorja
| v zidni niši. | kos | 1 |  | 0
7 | Krmilno-nadzorni panel, ki omogoča izmenično preklapljanje med žaluzijama ter ročno izbiro pretoka ventilatorja (4.000 m3/h, ko deluje napa in 700 m3/h, ko deluje le odvod od pranja posode). Vključno z ožičenjem in navodili za
| uporabo, servisiranje in zagon. | kpl. | 1 |  | 0
8 | Pravokotna kanalska trasa 500×300 mm. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, ...). Izvedba skladno s
| standardom SIST EN 1507: tesnost razred C. | kg | 230 |  | 0
9 | Pravokotna kanalska trasa 300×150 mm. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, ...). Izvedba skladno s
| standardom SIST EN 1507: tesnost razred C. | kg | 65 |  | 0
10 | INOX obloga med napo in ravnim stropom izdelane na osnovi opravljenih izmer na objektu. Višina obloge do cca.
| 500 mm. Kompletno z drobnim pritrdilnim materialom. | kpl. | 1 |  | 0
11 | SPIRO kanalska trasa fi 400 mm. Razred tesnosti I po DIN 25194, izdelana iz INOX pločevine ustrezne debeline, kanali po DIN 24190, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi ter strešno "fajfo".
| Kompletno s strešno obrobo. | kg | 40 |  | 0
12 | SPIRO kanalska trasa fi 400 mm. Razred tesnosti I po DIN 25194, izdelana iz INOX pločevine ustrezne debeline, kanali po DIN 24190, vključno s pritrdilnim in tesnilnim
| materialom, koleni, odcepi… | kg | 60 |  | 0
13 | Izolacija za kanale zunaj iz kamene volne, z mrežasto zaščito, toplotna odpornost 0,039 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
npr.: KNAUF FIREtek WM 908 GGA Wired Mat
| tip: d=60 mm | m2 | 5 |  | 0
14 | Zaščita izoliranih kanalov z aluminijasto pločevino vodenih
vidno po okolici, komplet z drobnim spojnim materialom.
| tip: b = 1,0 mm | m2 | 5 |  | 0
15 | Parozaporna izolacija kanalov za notranje prostore iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
npr.: ARMACELL
| tip: AF-13 (b= 13,0 mm) | m2 | 17 |  | 0
16 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka 500×200 mm. Kompletno s pritrdilnim okvirjem in žaluzijami za nastavitev pretoka. Vključno s tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| AD-11-CM-D-500-200 - Lindab | kpl | 1 |  | 0
17 | Jeklena dovodno/odvodna fiksna rešetka za vgradnjo na fasado. Vključno s tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom.
| WLS-21-VM-300-300 (300×300 mm) - Lindab | kpl | 1 |  | 0
18 | Požarna loputa, pravokotne izvedbe, s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 70 °C, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, L=325 mm, skupaj z materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje.
Npr. LINDAB
| WK25 500×300 | kpl. | 1 |  | 0
| WK25 300×150 | kpl. | 1 |  | 0
19 | Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim
| in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne
| nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | pvš. | 1 |  | 0
21 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni
| zajeti tudi gradbeni material. | ur | 120 |  | 0
22 | Ostali nepredvideni material za izvedbo prezračevanja. | pvš. | 1 |  | 0